- Консалтинговая компания «Корпус»

| - www.corpus-consulting.ru | - Тел. +7 (383) 351-66-00 |
| --- | --- |

- Разработка схемы водоснабжения

- села Мышланка

- Сузунского района

- Новосибирской области

- на период 2013-2017 гг.

- и на период до 2023 г.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Исполнитель: ООО «КОРПУС»

- Новосибирск 2013 г.

- Консалтинговая компания «Корпус»

| - www.corpus-consulting.ru | - Тел. +7 (383) 351-66-00 |
| --- | --- |

- Разработка схемы водоснабжения

- села Мышланка

- Сузунского района

- Новосибирской области

- на период 2013-2017 гг.

- и на период до 2023 г.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Муниципальный контракт

- от   ... 2013 года

- Исполнитель: ООО «КОРПУС»

- Директор ООО «Корпус»							Ю.П. Воронов

- Исполнительный директор ООО «Корпус» 				Л.А. Куприянов

- Ведущий специалист проекта						Ю.П.Черкасов

- Ведущий специалист проекта						А.А. Кошелев

- г. Новосибирск, 2013 г.

- Содержание

1.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	6

1.1	Первый этап: Сбор исходных данных по объектам систем водоснабжения. Существующее положение.	8

1.2.	Второй этап: Описание существующего состояния системы водоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоснабжения поселения муниципального образования.	9

1.3.	Третий этап. Разработка не менее 2-х вариантов «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования с перспективой развития до 2023 года». Предложения по строительству, реконструкции и техническому  перевооружению объектов водоснабжения.	10

1.4.	Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов схемы водоснабжения поселения муниципального образования.	11

2.	ВВЕДЕНИЕ	23

3.	НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА	27

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.	28

4.1	Система и структура водоснабжения поселения, деление территории на эксплуатационные зоны	28

4.2.	Территории поселения, не охваченные централизованными системами водоснабжения	29

4.3.	Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	29

4.4.	Результаты технического обследования централизованных система водоснабжения	30

4.4.1.	Существующие источники водоснабжения и водозаборные сооружения	30

4.4.2.	Существующие сооружения очистки и подготовки воды	31

4.4.3.	Существующие насосные станции	31

4.4.4.	Водопроводные сети	32

4.4.5.	Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении поселения	33

4.4.6.	Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	33

4.4.7.	Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	33

4.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	34

4.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	35

5.	НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	36

5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	36

5.1.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения	38

6.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	39

6.1.	Общий баланс подачи и реализации воды	39

6.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения	40

6.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды	40

6.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды	41

6.5.	Существующая система коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планы по установке приборов учета.	41

6.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселка	43

6.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	43

6.8.	Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	44

6.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	44

6.10.	Территориальная структура потребления горячей, питьевой, технической воды	45

6.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	45

6.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке	46

6.13.	Перспективные балансы водоснабжения	48

6.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	49

6.15.	Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации	49

7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	50

7.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	50

7.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	51

7.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	55

7.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	56

7.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	58

7.6.	Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения	60

7.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	60

7.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	60

8.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	61

8.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	61

8.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	61

9.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	62

10.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	67

10.1.	Показатели качества горячей и питьевой воды	67

10.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	67

10.3.	Показатели качества обслуживания абонентов	67

10.4.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	68

10.5.	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды	68

11.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	69

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку схемы водоснабжения села МышланкаСузунского района Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2023 г.

Цель работы

Разработка схемы водоснабжения с.МышланкаСузунского района Новосибирской области (наименование поселения, муниципального образования, муниципального района) на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее – Закон «О водоснабжении и водоотведении»).

Общие положения.

Разработку «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования на период на 2013-2017 г.г. и на период до 2023 г.» необходимо осуществлять:

- в соответствии с требованиями Закона «О водоснабжении и водоотведении» и настоящего технического задания:

- с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения;

- с использованием геоинформационных систем, применяемых организациями водоснабжения муниципального образования;

- c учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями, СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.03-85* «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

Схема водоснабжения поселения муниципального образования должна содержать:

1)	основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

2)	прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев (не менее двух) развития поселения;

3)	зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

4)	карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

5)	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

6)	перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

7)	сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения  из эксплуатации.

Основные этапы и их содержание

- Первый этап: Сбор исходных данных по объектам систем водоснабжения. Существующее положение.

    - Анализ существующей институциональной и функциональной структуры предоставления услуг водоснабжения.

    - Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоснабжения и оценка возможности их использования на перспективу.

    - Разработка электронной модели системы водоснабжения и ее калибровка по параметрам существующего режима работы системы водоснабжения.

    - Анализ работы существующей системы водоснабжения с помощью электронной модели

    - Анализ состояния источников водоснабжения и водозаборов

    - Анализ систем очистки питьевой воды

На первом этапе производится сбор и анализ следующей информации:

- документы территориального планирования поселения;

- программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, другие документы территориального и стратегического планирования;

- картографическая информация;

- информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе, информация о результатах технических обследований;

- информацию о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- информация об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими водоснабжение, а также о планах мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схемы водоснабжения);

- данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

  - Второй этап: Описание существующего состояния системы водоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоснабжения поселения муниципального образования.

Обоснование выбора оптимальной системы водоснабжения на перспективу

    - Расчет нагрузок по всем видам водоснабжения на существующем уровне и на расчётный срок.

    - Определение основных направлений развития системы водоснабжения на основе показателей генерального плана и расчетов на электронной модели.

    - Целевые показатели развития системы водоснабжения (не менее двух вариантов развития системы водоснабжения).

На втором этапе определяется:

- гарантирующая организация для каждой централизованной системы холодного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

- необходимость обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения объектов заявителей;

- необходимость ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- необходимость вывода из эксплуатации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- необходимость изменения условий водоснабжения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов.

  - Третий этап. Разработка не менее 2-х вариантов «Схемы водоснабжения поселения муниципального образования с перспективой развития до 2023 года». Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов водоснабжения.

    - Водопроводные сооружения и площадки для их размещения.

    - Водопроводы и магистральные сети.

    - Рекомендации по увеличению надежности работы системы водоснабжения и организации мониторинга состояния сетей, оборудования и сооружений.

    - Мероприятия по охране окружающей среды.

    - Рекомендации по организации управления системой водоснабжения с применением технологий ГИС.

    - Технико-экономические показатели системы водоснабжения:

- общая производительность системы, м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения, на нужды предприятий и на полив;

- общее удельное водопотребление 1 чел., л/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- общая стоимость строительства, тыс. руб., в том числе отдельных узлов, водоводов и сетей;

- стоимость строительства, отнесенная к 1 м3 суточной производительности системы;

- протяженность водоводов и водопроводных сетей, км (общую и с разбивкой по диаметрам);

- расчет показателей надежности;

- календарный план реализации мероприятий.

    - Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

    - Подготовке актуализированной цифровой картографической основы на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат.

  - Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов схемы водоснабжения поселения муниципального образования.

Состав схемы водоснабжения

Схема водоснабжения должна состоять из следующих глав: «Схема водоснабжения», и «Электронная модель водоснабжения и водоотведения» (при необходимости).

    - Глава «Схема водоснабжения» должна включать в себя информацию, определенную в соответствии с настоящим Техническим заданием, следующие разделы:

- «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования»;

- «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»;

- «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»;

- «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения»;

- «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»;

- «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» .

В разделе «Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования» должны содержаться:

- описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны);

- описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

- описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

- описание технологических зон водоснабжения  (отдельно для каждого водопроводного сооружения);

- описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды;

- описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки;

- описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения;

- описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования;

- для зон распространения вечномерзлых  грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды.

    - Раздел «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление» должен содержать:

- общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке;

- территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);

- структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

- сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

- описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

- анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

    - В раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения» должны быть включены:

- сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

- описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций;

- оценку расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

- сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

- перспективные водные балансы (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей);

- расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).

    - В разделе «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения» должны содержаться:

- сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

- сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

- сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения в рамках схемы водоснабжения поселения должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов;

- оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

    - В раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения» должны быть включены:

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов);

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

- ведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений;

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

- сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

- сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

- сведения о развитии системы  коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

Сведения о линейных объектах централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них, предлагаемых к новому строительству и (или) реконструкции,  должны содержать:

- описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения (трассы) и их обоснованность;

- примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения муниципального образования) необходимо решать следующие задачи:

- замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов, либо их санация в случаях, где такая замена возможна в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

- сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

- оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и  внутридомовых насосных станций подкачки;

- зонирование водопроводной сети, внедрение группового зонального учета воды и управления напорами с целью повышения ее энергоэффективности, надежности, управляемости и эффективности устранения утечек;

- обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- в зонах распространения вечномерзлых  грунтов - обеспечение предотвращения замерзания воды путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейного обогрева трубопроводов,  теплоизоляции высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

    - Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения» должен содержать:

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

    - Раздел «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» должен включать:

- оценку капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам - аналогам) по видам капитального строительства и видам работ;

- оценку капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками (либо в ценах, принятых по объектам - аналогам)  на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

Особые требования

| Перечень данных и требований | Содержание основных требований |
| --- | --- |
| Особые требования к схеме водоснабжения | 1. Окончательный вариант развития системы водоснабжения согласовать с Заказчиком до разработки «Предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения» 2. Подготовить календарный план реализации мероприятий схемы в согласованном формате 3. Подготовить презентационные материалы для участия в общественных слушаниях и принять участие в общественных слушаниях 4. Графические материалы выполнить в масштабе 1:10000 с врезками в масштабе 1:2000. Выполнить координатную привязку подложки территории на основе переданной Заказчиком электронной цифровой карты. Масштаб и наполнение графического материала должно быть выполнено в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003. На схеме водоснабжения должны быть отображены: - районирование по типам застройки; - дорожная сеть; - границы водных объектов; - зеленая зона; - мосты, эстакады, путепроводы; - строения; - железная дорога, трамвайные пути; - источники системы водоснабжения с охранными зонами; - очистные сооружения водопровода с зонами санитарной охраны; - магистральные водоводы с сооружениями на них зонами санитарной охраны; - водопроводные насосные станции; - потребители систем водоснабжения; - водопроводные сети; - прочие объекты систем водоснабжения |
| Использование в схемах водоснабжения энергосберегающих технологий | Предусмотреть максимальное использование энергосберегающих технологий и принципа НДТ (наилучших доступных технологий) |
| Мероприятия по охране окружающей среды | Предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: описывает источники загрязнений водного и воздушного бассейнов, образующиеся в результате эксплуатации водопроводных сооружений, а именно: производственные сточные воды очистных сооружений, хозяйственно-фекальные сточные воды от бытовых помещений на площадках сооружений, выбросы в атмосферу от хлораторных установок и расходных складов хлора, и т.п., а также приводятся соответствующие защитные мероприятия, предусмотренные проектами водопроводных сооружений |
| Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не установлены |
| Требования к форме представляемых материалов | Текстовые материалы в формате doc и pdf. Графические материалы в формате pdf . Материалы электронной модели в формате согласованной программы Материалы презентаций в формате ppt |
| Количество экземпляров предоставляемых материалов | Материалы схемы предоставляются в 3 экземплярах на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе |
| Последовательность и сроки выполнения работ | В соответствии с календарным планом, предусмотренным муниципальным контрактом |
| Перечень согласующих организаций и их требования к разрабатываемой схеме | В соответствии с приложением 1 к настоящему ТЗ |
| Исходные данные, выдаваемые Заказчиком | 1. Объёмы и места размещения объектов начатого и перспективного строительства (с выделением 1 очереди). 2. Карты-схемы поселения в масштабе 1:10000 и 1:25000 в электронной (цифровой) форме 3. Существующая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения 4. Утвержденный Генеральный план поселения (пояснительная записка с приложениями) 5. Инвестиционные программы (либо их проекты) организаций водоснабжения поселения 6. Технические условия на подключение объектов строительства к энергоснабжению, водоснабжению и канализации 7. Динамику тарифов на водоснабжение и водоотведение для различных групп потребителей за 3 предшествующих года 8. Иная документация, которая потребуется для разработки схем водоснабжения и водоотведения |
| Исходные данные, выдаваемые ресурсоснабжающими и сетевыми организациями | По запросу Заказчика и Исполнителя в течение 14 календарных дней по согласованным Заказчиком и Исполнителем формам |

- ВВЕДЕНИЕ

- Проектирование систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития населенного пункта,  в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2023 года.

- Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

- Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения села Мышланка до 2023 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план поселения Сузунского района Новосибирской области выполнен на основании контракта № 2012.102640-ПП.

Генеральный план поселения Сузунского района Новосибирской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 года, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нововсибирской области №481-ОЗ от 27.04.2010  «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».Генеральный план поселения Сузунского района Новосибирской области – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на выявление конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности, на определение назначения территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Новосибирской области и Сузунского района.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории села МышланкаСузунского района Новосибирской области на 2013-2017 – данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.

- Характеристика муниципального образования

Село Мышланка расположено в северо-западной части Сузунского района. С юга граничит с Бобровским сельсоветом, С востока с селом Болтово, с запада с селом Шайдурово. Сузунский муниципальный район Новосибирской области расположен в юго-восточной части региона. Район расположен в зоне северных лесостепей предгорий Салаирского кряжа. Характер погоды в районе полностью подчинен резко континентальному климатическому поясу, количество осадков меньше чем в восточной части региона.

Климат континентальный, средняя температура января от −16 на юге, до −20 °C в северных районах. Основная масса ветряных и метельных дней приходится на декабрь и конец февраля. Высота снежного покрова к концу периода достигает 45-50 см, в отдельные годы высота покрова может составлять чуть более 35 см. Высота покрова заметно увеличивается с продвижением с запада на восток.

Средняя температура июля +18…+20 °C. Летний период в районе всегда теплый и умеренно увлажненный, за лето может выпадать до 65% всей годовой нормы осадков. Среднемесячные температуры в июле +18…+19,5 градусов. Отмечаются хоть и не частые и непродолжительные, но очень ощутимые понижения температур в летний период, связанные с проникновением холодных воздушных масс со стороны Арктики. Близость Казахстанских степей в свою очередь может вызывать и жаркие, засушливые периоды, когда столбики термометров поднимаются до +35 и выше.

В осенне-весенний период отмечается крайне неустойчивый и в большей части ветряный характер погоды. Весной возможно возвращение морозов и поздние заморозки, осенью напротив ранние заморозки, которые способны проявляться и в конце августа.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода - 178, тёплого - 188, безморозного - 120 дней.

Средняя годовая температура воздуха - 0,2 °C. Абсолютный максимум - +37 °C, минимум - −51 °C.

Годовое количество осадков ≈ 425 мм, из них 20 % приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март — 95 мм.

86 безоблачных дней в году, 67 - со сплошной облачностью.

В целом, климатические условия благоприятны и не вызывают ограничений для строительства.

- В 2013 г. была разработана «Программа социально-экономического развития села Мышланка Сузунского района Новосибирской области на период 2013-2017 годов». Проведенный в ней анализ ситуации во всех основных сферах жизни села Мышланка позволил определить целый комплекс основополагающих факторов, которые смогут оказать влияние на дальнейшее развитие муниципального образования в целом, в том числе на развитие системы коммунальной инфраструктуры, включая систему водоснабжения.

- В ряд основных проблем села Мышланка можно включить:

- - слабое развитие производственной инфраструктуры;

- - снижение численности населения;

- - низкий уровень социального обеспечения населения;

- - проблемы отрасли ЖКХ;

- - неудовлетворительное состояние дорог и улиц;

- - проблемы благоустройства территории.

- Основные проблемы в сфере водоснабжения села Мышланка связаны с высоким уровнем износа сетей и оборудования, потерями воды, недостаточным количеством приборов учета, технологически устаревшим оборудованием низким коэффициентом использования производственных мощностей.

- Необходима реконструкция и капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных водоводов, железобетонных резервуаров. Так же необходима установка приборов учета водопотребления, бурение скважин.

- НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства № 782 от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

- Система и структура водоснабжения поселения, деление территории на эксплуатационные зоны

- Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», централизованная система водоснабжения поселения по степени обеспеченности подачи воды относится к третьей категории.

- К централизованным системам водоснабжения и водопроводам третьей категории относятся централизованные системы водоснабжения и водопроводы, режим эксплуатации которых допускает:

- снижение уровня подачи воды, предусмотренного для централизованных систем водоснабжения первой категории;

- продолжительность периода снижения уровня подачи воды не более 15 суток.

- На время проведения ремонта допускается перерыв в подаче воды или снижение уровня подачи воды более чем на 30% расчетного расхода, на период не превышающий 24 часа.

- Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли при одноэтажной застройке - не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

- Водоснабжение села осуществляется из подземных источников посредством шести скважин. Запасы подземных вод по эксплуатируемым скважинам не оценены.

- Для подъема воды используются насосы типа ЭЦВ.

- Подача воды из скважин осуществляется непосредственно в водоразборную сеть. В качестве регулирующих емкостей используются водонапорные башни (2 шт.).

- Водоподготовка воды не производится.

- Протяженность водопроводных сетей – 12,5 км.

- Износ сетей составляет 22 %.

- Таким образом, структура водоснабжения выглядит следующим образом:

- водозаборные сооружения (3 скважины);

- водоподъемные сооружения (насосные станции I подъема);

- резервуары чистой воды (2 водонапорные башни);

- распределительные сети (магистральные, уличные, внутридворовые).

- Все зоны эксплуатационные зоны находятся в ведении и на обслуживании МУП «Мышланское ЖКХ».

  - Территории поселения, не охваченные централизованными системами водоснабжения

- В настоящее время вся территория поселения охвачена централизованной системой водоснабжения.

  - Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

- В системе водоснабжения сельского поселения оборудованы три водозабора (артезианские скважины):

- от скважин №№ 16750,16751,15040 – водой обеспечивается жилая застройка села Мышланка;

- Регламент работы водозаборов определяется технологической службой в зависимости от потребностей села в питьевой воде.

  - Результаты технического обследования централизованных система водоснабжения

- Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения проводится в целях определения:

- 1) технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

- 2) технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

- 3) экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий;

- 4) сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

- В результате технического обследования выявлен процент износа сетей, объем потерь воды при транспортировке, проведен анализ действующей системы водоснабжения и выделены первоочередные мероприятия по оптимизации работы системы.

    - Существующие источники водоснабжения и водозаборные сооружения

- Водоснабжение села Мышланка осуществляется из подземных скважин:

- скважина № 16750 диаметр 63 мм, глубина 54 м;

- скважина № 16751 диаметр 63 мм, глубина 53 м;

- скважина № 15040диаметр 63 мм, глубина 110 м;

- Из двух скважин № 16750 и № 16751 вода поступает в водонапорную башню на улице Школьная, объемом 60 м3, и используется для водопроводной сети левого берега села. Вода из скважины № 15040 поступает в водонапорную башню на улице Октябрьская, объемом 30 м3, далее поступает в разводящую сеть. Резервные скважины отсутствуют, требуется их бурение.

- Сооружение скважины № 16750:

- Здание павильона в удовлетворительном состоянии.

- Требуется капитальный ремонт кровли.

- Дверной блок требует замены.

- Скважина в рабочем состоянии, приборы учета забора воды отсутствуют.

- Электрический счетчик не соответствует требованиям энергоснабжающей организации, требуется замена.

- Электрооборудование (пусковая аппаратура, сети освещения, силовые сети) в ветхом состоянии, со следами многочисленных ремонтов.

- Тепловая изоляция кровли емкости V=500 м3 требует капитального ремонта.

- Ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны - зоны строгого санитарного режима находится в ветхом состоянии, требуется капитальный ремонт.

- Сооружение скважины № 16751:

- Здание павильона в удовлетворительном состоянии.

- Требуется капитальный ремонт кровли.

- Дверной блок требует замены.

- Скважина в рабочем состоянии, приборы учета забора воды отсутствуют.

- Электрический счетчик не соответствует требованиям энергоснабжающей организации, требуется замена.

- Электрооборудование (пусковая аппаратура, сети освещения, силовые сети) в ветхом состоянии, со следами многочисленных ремонтов.

- Тепловая изоляция кровли емкости V=500 м3 требует капитального ремонта.

- Ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны - зоны строгого санитарного режима находится в ветхом состоянии, требуется капитальный ремонт.

- Сооружение скважины №15040:

- Здание павильона в удовлетворительном  состоянии, требуются штукатурно-малярные работы, капитальный ремонт крыши.

- Скважина в рабочем состоянии.

- Учет забора воды отсутствует.

- Электрооборудование (пусковая аппаратура, сети освещения, силовые сети) в ветхом состоянии, со следами многочисленных ремонтов.

- Водонапорная башня «Рожнова» требует капитального ремонта или замены.

- Наружные сети электроснабжения (ВЛ 0,4кВ) в неудовлетворительном состоянии - требуется ремонт. Отсутствует ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны - зоны строгого санитарного режима.

    - Существующие сооружения очистки и подготовки воды

- Водоподготовка воды не производится.

    - Существующие насосные станции

- Насосные станции систем водоснабжения представляют собой комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий водоподачу в соответствии с нуждами потребителя. Состав сооружений, их конструктивные особенности, тип и число основного и вспомогательного оборудования определяются исходя из принципов комплексного использования водных ресурсов и охраны природы с учетом назначения насосной станции и предъявляемых к ней технологических требований.

- По своему назначению и расположению в общей схеме водоснабжения насосные станции подразделяются на станции I подъема, II подъема, повысительные и циркуляционные.

- Все существующие скважины оборудованы насосными станциями I подъема, забирающими воду из источника водоснабжения и подают ее непосредственно в распределительную сеть.

- Таблица 1

- Технические характеристики и место установки оборудования

| - № скважины | - Адрес | - Марка насоса | - Параметры насоса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Q,м3/ч | - H,м | - N,кВт |
| - 16750 | - с. Мышланка ул. Школьная | - ЭЦВ 6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,0 |
| - 16751 | - с. Мышланка ул. Школьная | - ЭЦВ 6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 |
| - 15040 | - с. Мышланка ул. Октябрьская | - ЭЦВ 61-10-110 | - 10 | - 120 | - 5,5 |

    - Водопроводные сети

- Общая протяженность сетей водоснабжения сельского поселения составляет 12,5 км.

- Износ сети –22%.

- Потери в сетях составляют 13%.

- Значительный физический износ трубопроводов приводит к постоянным порывам, потерям воды при транспортировке, перерывам в водоснабжении потребителей, материальным затратам на устранение аварий.

- Таблица 2

- Технические характеристики водопроводных сетей

| Диаметр условного прохода, мм | Протяженность водопровода, м | Год ввода в эксплуатацию | Подземная прокладка, м. | Материал водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 10000 | 1982 | 10000 | полипропилен |
| 110 | 1300 | 1982 | 1300 | полипропилен |
| 50 | 1200 | 2012 | 1200 | полипропилен |

    - Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении поселения

- В настоящее время основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении поселения, являются:

- высокий физический и моральный износ оборудования водозаборных сооружений;

- высокий процент износа водопроводных сетей;

- большие потери воды при транспортировке;

- отсутствие на водоводах устройств сигнализации аварий;

- отсутствие на линиях водопроводных сетей в контролируемых точках приборов для измерения давления и расхода воды;

- низкий уровень автоматизации и энергосбережения систем централизованного водоснабжения.

    - Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

- Сведений о нарушениях, влияющих на качество и безопасность воды нет.

    - Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

- Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

  - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

- Согласно Схематической карте распространения вечномерзлых грунтов и данным по географическому положению, границы рассматриваемого поселения находятся вне территории распространения вечномерзлых грунтов и, следовательно, технические и технологические решения по предотвращению воды отсутствуют.

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Все сети и сооружения водоснабжения поселения находятся в ведении МУП «Мышланское ЖКХ».

- НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

- Схема водоснабжения поселения разрабатывается с учетом достижения следующих целей:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

- Схема водоснабжения разработана с соблюдением следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

- Основное направление развития централизованных систем водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- Повышение обеспеченности населения централизованными системами водоснабжения.

- Повышение качества питьевой воды.

- Сокращение потерь воды.

- Сокращение числа аварий в системе водоснабжения.

- Повышение энергетической эффективности.

- Повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения.

- Оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

- Сценарии развития централизованных систем водоснабжения

- Согласно №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также Постановлению Правительства № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проект схемы водоснабжения должен разрабатываться в соответствии с документами территориального планирования поселения. Ввиду отсутствия утвержденного Генерального плана поселения, а, следовательно, и данных о перспективной численности населения, размещении новых объектов жилищного строительства, коммунальной сферы, промышленного сектора нет возможности дать различные варианты сценариев развития централизованных систем водоснабжения.

- Вместе с тем, стоит отметить, что приоритетом в развитии централизованных систем водоснабжения является обеспечение населения централизованным водоснабжением.

- БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

- Общий баланс подачи и реализации воды

- Таблица 3

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 43,59 | 47,17 | 47,17 | 47,17 | 48,0 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 |
| 3 | Подано воды в сеть | - тыс. м3/год | 40,69 | 44,27 | 44,27 | 44,27 | 44,9 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | - тыс. м3/год | 36 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 39,1 |
| 4.1 | в том числе населению | - тыс. м3/год | 12,61 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 21,4 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | - тыс. м3/год | 0,5 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 1,2 |
| 4.3 | Собственные нужды | - тыс. м3/год | 0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 |
| 4.4 | прочим потребителям | - тыс. м3/год | 22,89 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 13,4 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | - тыс. м3/год | 4,69 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,8 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 11,5 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 13 |

- Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

- В селе существует 1 зона водоснабжения:

- от скважин №№ 16750,16751,15040 – водой обеспечивается жилая застройка села Мышланка;

- Таблица 4

- Максимально возможный забор воды

| - Технологическая зона | - Скважина | - Максимальный расход воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 16750 | - 600 |
|  | - 16751 |  |
|  | - 15040 |  |
| - Всего |  | - 600 |

- Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды

- Структурный баланс водопотребления складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, нужды социальных, культурно-бытовых объектов и на производственно-технические нужды.

- Таблица 5

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпущено (реализовано) воды, всего | - тыс. м3/год | 36 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 39,1 |
| 2 | в том числе населению | - тыс. м3/год | 12,61 | 12,74 | 12,74 | 12,74 | 21,4 |
| 3 | бюджетным организациям, соцкультбыту | - тыс. м3/год | 0,5 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 1,2 |
| 4 | Собственные нужды | - тыс. м3/год | 0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 |
| 5 | прочим потребителям | - тыс. м3/год | 22,89 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 13,4 |

- Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды

- Фактическое потребление воды населением составляет 58,6 м3/сут, что составляет 58,6 % от общего потребления села.

- Существующая система коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планы по установке приборов учета.

- В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработана долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года", утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области.

- Целями Программы являются: повышение качества жизни населения и переход области на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы республики.

- Одной из подпрограмм РЦП является «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»

- Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

- Основными мероприятиями по реализации данного направления (в сфере водоснабжения) являются:

- проведение энергетических обследований организаций коммунального комплекса и последующая их паспортизация;

- разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определения источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности, за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

- Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

- установка приборов учета воды на магистральных водопроводах, водопроводных станциях и в зонах водоснабжения;

- оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов для малоимущих граждан;

- проведение техэкспертизы сооружений водоснабжения и разработка схемы зонирования системы водоснабжения с учетом автономного водоснабжения каждой зоны и достижения гидравлического баланса в ходе предстоящей реконструкции водопроводных сетей, изношенных более чем на 50 процентов, разработка технологической схемы эксплуатации водозаборов с оценкой уровня падения добычи и запасов пресных вод на питающих месторождениях;

- замена труб в системах водоснабжения и водоотведения с истекшим сроком эксплуатации с использованием современных технологий;

- разработка систем диспетчеризации с автоматическим управлением на центральном диспетчерском пульте, а также системы АСКУЭ на насосных станциях и приводов переменного тока.

- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселка

- В настоящее время суммарная производительность водозаборных сооружений села составляет 600 м3/сут.

- Норматив потребления воды на одного человека в сутки – 120 л.

- Таким образом, при существующем уровне водопотребления резерв производительности водозаборных сооружений составляет:

- 600-0,120*874 = 495,1 м3/сут., что более чем достаточно для дальнейшего развития села и подключения новых потребителей.

- Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

- Ввиду отсутствия утвержденного Генерального плана поселения, а, следовательно, и данных о перспективной численности населения, размещении новых объектов жилищного строительства, коммунальной сферы, промышленного сектора, дать прогнозные балансы водопотребления не представляется возможным.

- Реализация настоящей Схемы водоснабжения разделена на два этапа:

- - 1 очередь - 2013 – 2017 гг.

- - 2 очередь - 2018 – 2023 гг.

- Прирост водопотребления по каждому этапу условно принят 5 %. Таким образом, суммарный прирост водопотребления составит 10 %.

- Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

- Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

- Фактическое потребление воды населением – 58,6 м3/сут.

- Ввиду отсутствия утвержденного Генерального плана поселения, а следовательно и данных о перспективной численности населения, размещении новых объектов жилищного строительства, коммунальной сферы, промышленного сектора, дать объемы ожидаемого водопотребления не представляется возможным.

- В настоящее время повсеместно внедряются инновационные технологии и оборудование с целью сокращения существующих объемов водопотребления, в связи с чем прирост водопотребления по каждому этапу условно принят 5 %. Таким образом, суммарный прирост водопотребления составит 10 %.

- Показатели ожидаемого водопотребления приведены в таблице 6. Согласно СП 31.13330.2012, коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,2.

- Таблица 6

| Категории потребителей | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3/год | 12,7 | 12,83 | 13,0 | 13,1 | 14,0 |
| Бюджетные потребители | тыс. м3/год | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| Прочие | тыс. м3/год | 15 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 16,5 |
| Всего отпущено | тыс. м3/год | 28,7 | 29,13 | 29,5 | 29,9 | 32,5 |

- Территориальная структура потребления горячей, питьевой, технической воды

- Территориальная структура потребления воды останется без изменений: водоснабжение будет осуществляться от 3 скважин:

- от скважин №№ 16750,16751,15040 – водой обеспечивается жилая застройка села Мышланка;

- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

- Сложившаяся система централизованного водоснабжения села рассчитана на обеспечение водой следующих абонентов:

- население;

- объекты социального назначения;

- прочие потребители.

- Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

- На современном этапе развития коммунального водоснабжения повсеместно особую актуальность для сокращения водопотребления и устранения непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на себестоимость услуг водоснабжающих предприятий.

- Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются:

- дефицит водных ресурсов, как существующих, так и потенциальных;

- опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения напора в месте утечки;

- финансовые и экономические аспекты;

- необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений.

- Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), является величина потерь и неучтенных расходов воды.

- Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются:

- управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

- скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- активный поиск и контроль за утечками;

- управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.

- Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой воды (до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в резервуарах чистой воды. Реальные потери не могут быть устранены полностью.

- В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких сообщений, до момента их локализации.

- Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) не входят в задачи данной Схемы и должны реализовываться отдельными программами.

- В настоящее время потери в сетях сельского поселения составляют 13%.

- Ожидаемый уровень потерь:

- 1 этап – 12 % от общего расхода воды

- 2 этап - 5% от общего расхода воды

- Перспективные балансы водоснабжения

- Общий баланс подачи и реализации воды

- Таблица 8

| Категории потребителей | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3/год | 12,7 | 12,83 | 13,0 | 13,1 | 14,0 |
| Бюджетные потребители | тыс. м3/год | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| Прочие | тыс. м3/год | 15 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 16,5 |
| Всего отпущено | тыс. м3/год | 28,7 | 29,13 | 29,5 | 29,9 | 32,5 |

- Территориальный баланс подачи воды

- Перспективный территориальный баланс подачи воды останется без изменений

- Таблица 9

| - Технологическая зона | - Скважина | - Максимальный расход воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 16750 | - 600 |
|  | - 16751 |  |
|  | - 15040 |  |
| - Всего |  | - 600 |

- Таблица 10

- Технические характеристики и место установки оборудования

| - № скважины | - Адрес | - Марка насоса | - Параметры насоса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Q,м3/ч | - H,м | - N,кВт |
| - 16750 | - с. Мышланка ул. Школьная | - ЭЦВ 6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,0 |
| - 16751 | - с. Мышланка ул. Школьная | - ЭЦВ 6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 |
| - 15040 | - с. Мышланка ул. Октябрьская | - ЭЦВ 61-10-110 | - 10 | - 120 | - 5,5 |

- Структурный баланс реализации воды

- Структурный баланс водопотребления будет складываться по сложившейся системе - из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственно-технические – промышленных предприятий.

- Прогнозный баланс производственно-технического водоснабжения будет зависеть от перспективного развития промышленности, данных о водоемкости технологических процессов предприятий. В случае размещения крупных водоемких предприятий, необходима организация частных водозаборных сооружений в целях минимизации нагрузки на коммунальную инфраструктуру жилищного сектора.

- Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

- Перспективный максимальный суточный объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды к 2023 г. составит 38,4 м3/сут.,  что существенно меньше производительности водозаборных сооружений - 600 м3/сут.

- Существующий резерв водозаборных сооружений гарантирует возможность получать воду в количестве, необходимом для обеспечения водопотребности населения.

- Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации

- Статусом гарантирующей организации наделено МУП «Мышланское ЖКХ»

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение поселения питьевой водой нормативного качества в необходимых количествах, повышение энергетической эффективности работы системы, контроль и автоматическое регулирование процесса подачи воды от водозабора до потребителя.

- Задачами мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения является:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

- Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

- Мероприятия на 1 этап (2013-2017 гг.):

- Установка общедомовых приборов учета ХВС на жилой фонд;

- Реконструкция ветхих водопроводных сетей – 2,75 км;

- Строительство 126 метров водопровода по улице Нагорная

- Устройство водомерных узлов;

- Установка противопожарных гидрантов;

- Установка автоматизации и защиты на водопроводных сетях.

- Мероприятия на 2 этап (2017-2023 гг.):

- Реконструкция подземного водозабора (артезианских скважин №№ 16750, 16751,15040), замена оборудования на современные аналоги, установка автоматики;

- Устройство станции водоподготовки, строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

- Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

- Реконструкция водозаборных сооружений

- Скважины эксплуатируются порядка 30 лет и требуют технической реконструкции. С учетом высоких показателей износа, для обеспечения безаварийного водоснабжения потребителей необходима срочная замена оборудования на водозаборах.

- Сооружение скважины № 16750:

- Здание павильона в удовлетворительном состоянии.

- Требуется капитальный ремонт кровли.

- Дверной блок требует замены.

- Скважина в рабочем состоянии, приборы учета забора воды отсутствуют.

- Электрический счетчик не соответствует требованиям энергоснабжающей организации, требуется замена.

- Электрооборудование (пусковая аппаратура, сети освещения, силовые сети) в ветхом состоянии, со следами многочисленных ремонтов.

- Тепловая изоляция кровли емкости V=500 м3 требует капитального ремонта.

- Ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны- зоны строгого санитарного режима находится в ветхом состоянии, требуется капитальный ремонт.

- Сооружение скважины № 16751:

- Здание павильона в удовлетворительном состоянии.

- Требуется капитальный ремонт кровли.

- Дверной блок требует замены.

- Скважина в рабочем состоянии, приборы учета забора воды отсутствуют.

- Электрический счетчик не соответствует требованиям энергоснабжающей организации, требуется замена.

- Электрооборудование (пусковая аппаратура, сети освещения, силовые сети) в ветхом состоянии, со следами многочисленных ремонтов.

- Тепловая изоляция кровли емкости V=500 м3 требует капитального ремонта.

- Ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны- зоны строгого санитарного режима находится в ветхом состоянии, требуется капитальный ремонт.

- Сооружение скважины №15040:

- Здание павильона в удовлетворительном  состоянии, требуются штукатурно-малярные работы, капитальный ремонт крыши.

- Скважина в рабочем состоянии.

- Учет забора воды отсутствует.

- Электрооборудование (пусковая аппаратура, сети освещения, силовые сети) в ветхом состоянии, со следами многочисленных ремонтов.

- Водонапорная башня «Рожнова» требует капитального ремонта или замены.

- Наружные сети электроснабжения (ВЛ 0,4кВ) в неудовлетворительном состоянии - требуется ремонт. Отсутствует ограждение 1 пояса зоны санитарной охраны- зоны строгого санитарного режима.

- Реконструкция водопроводных сетей

- Ввиду износа водопроводных сетей, необходима плановая их замена.

Замена ветхих трубопроводов на улицах Нагорная, Трубная, Октябрьская, Барнаульская и на кольцевом участке между улицами Нагорная, Трубная и Октябрьская на трубы из полиэтилена D=100 мм, длиной 2,75 км. Целью проекта является стабильное обеспечение потребителей водой. Срок реализации - 2013-2017 гг.

- Строительство новых сетей

- Строительство новых сетей предусматривается в целях 100% обеспечения населения централизованным водоснабжением, а также подключения к системе водоснабжения районов новой застройки.

- Ввиду отсутствия утвержденного Генерального плана поселения, а, следовательно, и данных о перспективной численности населения, размещении новых объектов жилищного строительства, коммунальной сферы, промышленного сектора, в настоящей Схеме приведены возможные перспективные районы нового строительства, которые требуют обязательного уточнения после разработки градостроительной документации.

- Водоподготовка

- В связи с наблюдающимися превышениями нормативных показателей по содержанию железа, необходимо устройство станций водоподготовки на каждом водозаборе.

- Модуль станции обезжелезивания содержит блок окисления, блок очистки и блок тонкой фильтрации.

Принципиальная схема станции обезжелезивания подземных вод

1.    Погружной насос для подачи воды;
2.    Фильтр грубой очистки от взвешенных частиц;
3.    Эжектор для насыщения воды кислородом воздуха;
4.    Генератор с пористыми элементами из ПГС-полимера;
5.    Сборная емкость;
6.    Распределительная трубная решетка;
7.    Секции с горизонтальными перфорированными полками;
8.    Разделитель с пористыми элементами из ПГС-полимера;
9.    Контактный резервуар;
10.    Насос для подачи воды на фильтр;
11.    Фильтр с цилиндрическими пористыми элементами;
12.    Компрессор для регенерации сжатым воздухом пористых элементов.

- В блок окисления входят эжектор (3), дозатор окислителя и генератор гидроокиси железа (4).

Блок очистки содержит перфорированную решетку для разрыва струйного потока очищаемой среды (6), контактный резервуар с перфорированными полками (7) и дополнительными емкостями (5).
Емкости служат для формирования равномерного потока в контактном резервуаре и обеспечения скорости «витания» взвешенных частиц.
При этом происходит удаление растворенных в воде углекислого газа и сероводорода. В то же время наличие определенного гидродинамического режима потока позволяет производить очистку во взвешенном слое с минимальным выносом механических частиц.

Блок тонкой фильтрации включает разделитель (8), который состоит из каскада модулей фильтров с элементами пространственно-глобулярной структуры.

Повышение эффективности обезжелезивания подземных вод при использовании разработанной станции достигается при аэрированииэжектированием потока воды, быстрой наработке гидроокиси железа (практически мгновенный запуск процесса каталитического окисления растворенного железа до трехвалентного), осветлении и фильтрации на развитых пористых поверхностях элементов из полимера пространственно-глобулярной структуры.

Согласно СП 31.13330.2012, на подземных водозаборах производительностью более 30 м3/сут. следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам. Прогнозный объем водопотребления поселения на перспективу составит 1428 м3/сут., из чего следует, что необходимо установка стации обеззараживания или проведение соответствующих мероприятий. Настоящим проектом предлагается устройство по обеззараживанию воды с помощью ультрафиолетового облучения.

В последние десятилетия метод обеззараживания воды ультрафиолетовым облучением и оборудование для его реализации получили широкое распространение в системах водоподготовки и водоотведения. Его применение позволяет обеспечить требуемое качество питьевой воды и оптимально решать экологические проблемы.

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды имеет ряд преимуществ по сравнению с окислительными технологиями, а именно:

- высокая эффективность воздействия на бактерии, вирусы и простейшие;

- отсутствие побочных явлений и вторичных продуктов, характерных для хлорирования и озонирования воды и оказывающих негативное влияние на здоровье человека и водную среду;

- отсутствие необходимости в работе с токсичными материалами (хлор, хлорсодержащие реагенты, озон) и организации специальных мер безопасности;

- отсутствие отрицательных эффектов при передозировке ультрафиолета;

- низкие эксплуатационные расходы в связи с малой энергоемкостью УФ-оборудования;

- компактность УФ-оборудования, отсутствие периферийных систем для его обслуживания и, как следствие, низкие капитальные затраты на строительство станций УФ-обеззараживания.

Основные преимущества УФ технологии:

- высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших;

- отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки;

- низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы;

- УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер безопасности.

- Мероприятия по ресурсосбережению

Достаточно большой удельный вес расходов на добычу воды и водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В настоящее время оборудование водозаборов и насосной станции морально и физически устарело и не отвечает современным требованиям по ресурсосбережению. Поэтому необходимо заменить оборудование на всех водозаборах с высоким энергопотреблением на современное и энергоэффективное. Использование высоковольтных тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) на агрегатах позволит не только продлить срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в разводящей сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10-15%.

Помимо этого на ресурсосбережение влияет и высокий процент утечек воды в процессе транспортировки до потребителей, это накладывает необходимость перекладки ветхих сетей  водоснабжения.

- Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В результате выполнения мероприятий по новому строительству и реконструкции на объектах водоснабжения будет обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

- внедрение безопасных технологий по водоподготовке;

- бесперебойная транспортировка воды от водозабора к потребителям.

- Реконструкция

- Водозаборные сооружения;

- Водопроводные сети – 2,75 км.

Строительство

- Водопроводные сети на улице Нагорная – 0,126 км.

- Вывод из эксплуатации

- Объектов по выводу из эксплуатации нет.

- Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Информация о работе головных сооружений и насосной станции второго подъема должна передаваться в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления (ПУ).

При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать:

- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;

- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

- своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий;

- полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях;

- экономию энергоресурсов, воды и реагентов.

Структуру диспетчерского управления системами водоснабжения следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 31.13330.201216.

В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры:

- уровень воды в резервуарах чистой воды;

- частота, режим работы, состояние насосных агрегатов, потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ;

- охранно-пожарная сигнализация.

Необходимо предусмотреть управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями.

Технические средства диспетчерского управления должны обеспечивать ПУ водоснабжения телефонной связью (в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84), а также радиосвязью с удаленными объектами и аварийными автомашинами и давать возможность непосредственно управлять технологическим процессом и оборудованием и контролировать их работу.

Функции центрального пункта управления (ЦПУ) при двух- или многоступенчатой структуре диспетчерского управления заключаются в управлении всей системой водоснабжения как единым комплексом и координации работы всех ПУ.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоснабжения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Разработка проекта диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения должна осуществлять организация, осуществляющая водоснабжение поселения в рамках разработки инвестиционной программы.

- Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», коммерческому учету подлежит количество:

1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении".

Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды.

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается.

Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

Таким образом, необходимо установка приборов учета воды у всех потребителей, что закладывается в данной Схеме в период 2013 – 2023 гг.

- Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

В связи с отсутствием у поселения утвержденного Генерального плана, определить объемы и места нового жилищного строительства на перспективу не представляется возможным.

Новые маршруты прокладки водопроводных сетей до планируемых потребителей предусматриваются после установления границ зон предназначенных под новое жилищное и иное строительство на территории поселения.

Сведения о реконструируемых объектах в селе Мышланка:

Замена ветхих трубопроводов на улицах Нагорная, Трубная, Октябрьская, Барнаульская и на кольцевом участке между улицами Нагорная, Трубная и Октябрьская на трубы из полиэтилена D=100 мм, длиной 2,75 км. Целью проекта является стабильное обеспечение потребителей водой. Срок реализации - 2013-2017 гг.

- Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В связи со значительным резервом водозаборных сооружений, новых мест под размещение насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусматривается.

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В связи с отсутствием Генерального плана поселения, планируемых зон размещения централизованных систем горячего и холодного водоснабжения не предусматривается. Предложенные мероприятия направлены на реконструкцию существующих сооружений в границах своих участков размещения.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

- Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. В настоящее время в селе отсутствует станция водоподготовки.

В Схеме предлагается включение в работу системы водоснабжения установки по обеззараживанию воды ультрафиолетовым облучением. Данные технологии предполагают отсутствие промывных вод, что исключает вредное воздействие на водный бассейн.

- Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Хлор является основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

В настоящее время в селе отсутствует станция водоподготовки. В Схеме предлагается включение в работу системы водоснабжения установки по обеззараживанию воды ультрафиолетовым облучением.

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды имеет ряд преимуществ по сравнению с окислительными технологиями, а именно:

- отсутствие побочных явлений и вторичных продуктов, характерных для хлорирования и озонирования воды и оказывающих негативное влияние на здоровье человека и водную среду;

- отсутствие необходимости в работе с токсичными материалами (хлор, хлорсодержащие реагенты, озон) и организации специальных мер безопасности.

Таким образом принимать какие-либо меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке не требуется.

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения с учетом индексов-дефляторов до 2023 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов и свод мероприятий рекомендуемых для реализации развития систем централизованного водоснабжения поселения приведены в таблице 11.

Таблица 11

| - № п/п |  | - Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сооружений и сетей с. Мышланка | - Сроки исполнения | - Объемы финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 2 | - 3 | - 4 |
| - Мероприятия по строительству и капитальному ремонту сооружений сетей системы водоснабжения с. МышланкаI Этап 2013-2017 гг |  |  |  |  |
| - 1 |  | - Замена трубопроводов на полиэтиленовые трубы (2,75 км) | - 2013-2017 | - 6 836,2 |
| - 2 |  | - Установка противопожарных гидрантов | - 2013-2017 | - 739,1 |
|  |  | Строительство полиэтиленового трубопровода на ул. Нагорная (0,126 км) | - 2013-2017 | - 315,0 |
| - Всего: |  |  | - 2013-2017 | - 7 890,3 |
| - II Этап 2018-2023 гг |  |  |  |  |
| - 3 | - Реконструкция скважины № 16750 |  | - 2018-2023 | - 1 420,8 |
| - 4 | - Реконструкция скважины № 16751 |  | - 2018-2023 | - 1 420,8 |
| - 5 | - Реконструкция скважины № 15040 |  | - 2018-2023 | - 2 132,6 |
| - 6 | - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы установки умягчения воды |  | - 2018-2023 | - 1 500 |
|  | - Итого: |  | - 2018-2023 | - 6 474,2 |
| - 7 | - Потребители: - установка общедомовых приборов учета ХВС на жилой фонд |  | - 2013 | - 397,6 |
|  | - Итого: |  | - 2013-2023 | - 14 447,1 тыс. руб. |
| - Всего планируется затратить |  |  |  | - 22 337,4 тыс. руб. |

Источники финансирования мероприятий:

- Бюджет поселка;

- Районный бюджет;

- Бюджет Новосибирской области;

- Заемные средства;

- Инвестиции в новое строительство.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В системе водоснабжения поселка Верх-Сузун в течение рассматриваемого периода действия схемы предусмотрен следующий перечень мероприятий:

- Замена всей водопроводной сети (длина подводящих сетей к домам будет рассчитываться при разработке рабочей документации, после сбора заявок от желающих подключить свои дома) – 2,75 км. Прокладка магистральных сетей планируется диаметром 100 мм;

- Строительство полиэтиленового трубопровода на ул. Нагорная - 126 метров, диаметром 50 мм.

- Установка счётчиков водопотребления. Учитывая, что не все потребители подключены к сети, а также большое количество потребителей, к расчётному сроку деятельности схемы, доля потребителей получающих воду по приборам учёта увеличиться на 50%;

- Замена устаревших, и установка новых противопожарных гидрантов;

- Строительство новой скважины (для выполнения требований пожарной безопасности, а также с целью обеспечения всех потребителей) – бурение новых скважин глубиной около 100 м. (ориентировочная глубина, с учётом заложения существующих), строительство павильонов, установка фильтров, насосов с частотным регулированием, ограждение;

- Строительство резервуаров чистой воды.

Исходя из необходимых мероприятий по системе водоснабжения, в таблице 12 приведена стоимость строительства и реконструкции.

Таблица 12

Стоимость работ на системе водоснабжения

| - № п/п | - Мероприятие | - Стоимость работ на 1 июля 2013 года (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.) | - Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - Реконструкция водопровода (2,75 км) | - 6 836,2 тыс. руб. | - 2013-2017 гг. |
| - 2 | - Строительство водопровода на ул. Нагорная (0,126 км) | - 315,0 тыс. руб. | - 2013-2017 гг. |
| - 3 | - Установка счётчиков | - 397,6 тыс. руб. | - 2013-2023 гг. |
| - 4 | - Замены старых и установка новых противопожарных гидрантов | - 739,1 тыс.руб. | - 2013-2017 гг. |
| - 5 | - Ремонт и реконструкция скважин №№ 16750, 16751, 15040 (реконструкция павильона, ограждение 1 пояса, станция водоподготовки), | - 6 474,2 тыс. руб. | - 2018-2023 гг. |
|  | - Всего | - 14 447,1 тыс. руб. |  |

Учитывая общую стоимость необходимых капиталовложений, рассчитаем эффективность вложений средств всех уровней бюджетов, по следующей формуле:

Эв = Ав/К,

где:

Ав – запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К – количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

Эв = 14 447,1 тыс. руб. / 874 чел. = 16,5 тыс. руб. чел.

Эффективность вложений находится на низком уровне, большинство мероприятий в данном населенном пункте, ориентировочно рекомендуется планировать с 2020 года. В таблице 13 приведен календарный план мероприятий.

Таблица 13

Календарный план мероприятий

| - № п/п | - Мероприятие | - Годы |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - 1 | - Реконструкция водопровода (2,75 км) | - 2013-2017 гг. |
| - 2 | - Строительство водопровода на ул. Нагорная (0,126 км) | - 2013-2017 гг. |
| - 3 | - Установка счётчиков | - 2013-2023 гг. |
| - 4 | - Замены старых и установка новых противопожарных гидрантов | - 2013-2017 гг. |
| - 5 | - Ремонт и реконструкция скважин №№ 16750, 16751, 15040 (реконструкция павильона, ограждение 1 пояса, станция водоподготовки), | - 2018-2023 гг. |

Источниками финансирования мероприятий в системе водоснабжения села Мышланка будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства МУП «Мышланское ЖКХ». Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как сельская местность (722,4 тыс. руб.). Внебюджетные источники финансирования (собственные средства МУП «Бобровское ЖКХ») должны быть не менее 15 % -прибыль организации, амортизационные отчисления, плата за подключение, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе (2 167,2 тыс. руб.). Остальное финансирование за счёт средств регионального и федерального бюджета. Структура инвестиций соответствует требованиям приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы»

Тариф в селе Мышланка в 2011 г. - 21,03 руб/куб. м. с 01.01.12-30.06.12 равнялся 21,03 руб.; с 01.07.12-31.08.12 -  22,3 руб.; с 01.09.12-31.12.12 – 23,07 руб. С 2011 по конец 2012 года тариф вырос на 9,7 %, что ниже роста инфляции за 2 года. За 2012 год оказание населению услуг водоснабжения принесло предприятию убытки, которые компенсировались из бюджета. Причиной убытков предприятия являются высокие потери в сети, низкий тариф, высокие затраты на текущий ремонт, большие затраты на персонал, переплата за электроэнергию из-за затрат на лишний подъём воды, отсутствие приборов учёта у потребителей и т. д. Тариф не включает в себя инвестиционную составляющую. Если включить в тариф инвестиционную составляющую, тариф будет почти в 1,4 раза выше, но такой тариф будет неподъёмным для населения. Поэтому основные расходы на реновацию системы должны взять на себя бюджеты всех уровней. В данном населённом пункте в тариф рекомендуется заложить 15% от всей суммы необходимой на приведение системы в соответствие с требованиями. Данная составляющая добавит к тарифу только 8,4 руб. на м. куб, если закладывать действие инвестиционной составляющей в течении 5 лет. Общий рост тарифа без инвестиционной составляющей жестко регулируется и будет в диапазоне 5-10% в год. Учитывая, большие потери и высокие затраты электроэнергии и текущий ремонт, после модернизации данные затраты будут снижены, и за счёт этого снижения возможно включение инвестиционной составляющей в тариф. Заниженный тариф приводит к большим затратам со стороны местного бюджета, чтобы компенсировать затраты предприятия.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Показатели качества питьевой воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 14

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

| - № п/п | - Показатель | - Ед. - изм. | - Базовый показатель, 2013 г | - Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2014 г | - 2019 г | - 2023 г |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | - % | - 0,50 | - 0,45 | - 0,40 | - 0,35 |
| - 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | - % | - 11 | - 10 | - 9 | - 7 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | - Ед./1 км | - 1 | - 0,5 | - 0,25 | - 0,15 |
| - 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | - % | - 22 | - 15 | - 5 | - 1 |
| - Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Доля потребителей, подключенных к сети | - % | - 62,5 | - 75 | - 87,5 | - 100 |
|  | - Количество абонентов | ед.абонентов | 250 | 300 | 350 | 400 |

| - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | - % | - 13 | - 10,5 | - 8 | - 6 |
| - 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | - % | - 0 | - 11,4 | - 68,6 | - 100 |
| - 4.3 | Удельный расход электрической энергии на 4 водозаборных сооружения работающих одновременно | - кВт/час/ - куб.м | - 3,4 | - 3,4 | - 3,4 | - 3,4 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения, организация, которая осуществляет водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества воды, характеризующих ее безопасность.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.